## Tabelle1
Überschlägige Kühllast-Berechnung für Einzelräume
(für eine Raumlufttemperatur von 24°C bis 26°C bei einer
Außentemperatur von 32°C und Dauerbetrieb des Kühlgerätes)
Eingabefelder Info ! ! !
Kunde | Max Mustermann
Raum | Seminar | [5 empty] | Länge | Breite | Fläche
Raumfläche in qm | 60 | [7 empty] | 0
Raumhöhe in m | 2.6 | [7 empty] | 0
Isolierstatus des Gebäudes | BJ vor 2000
Volumen in m3 | 156
Fensterfläche 1) | [5 empty] | Anzahl | Fensterflächen B H qm |  |  | Rich-tung | Bemerkung
Verglasungsart | Doppelt |  |  | Richtung
ohne Beschattung | 1.8 | 280 | 504 | SW | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8
mit Innenjalousie | 0 | 196 | 0 | SW | 1
mit Markise beschattet | 0 | 84 | 0 | SW | 1 |  |  |  | 0
mit (geschlossener) Außenjalousie | 0 | 42 | 0 | SW | 1 |  |  |  | 0
ohne aktuelle Sonneneinstrahlung | 3.25 | 42 | 136.5 |  |  | 1 | 2.5 | 1.3 | 3.25
Dachfenster | 0 | 380 | 0 | [5 empty] | 0
Wandfläche | [5 empty] | Anzahl | Fensterflächen B H qm |  |  | Rich-tung | Bemerkung
Süd-, Westseitige Außenwände qm | 19 | 20 | 380 | [5 empty] | 0
Ost-, Nordseitige Außenwände qm | 17.5 | 10 | 175 | [5 empty] | 0
Innenwände zu nicht klimatisiertem Raum | 41.6 | 10 | 416
Deckenfläche
Fläche unter nicht isoliertem Dach qm |  | 60 | 0
Fläche unter isoliertem Dach qm |  | 20 | 0
Fläche unter nicht klimatisiertem Raum | 60 | 10 | 600
Bodenfläche
Fläche über nicht klimatisiertem Raum | 60 | 10 | 600
Anzahl Personen im Raum | 10 | 115 | 1150 |  |  |  | Anzahl | Watt | Watt gesamt
Leistung Beleuchtung in W | 100 | 1 | 100 | [5 empty] | 0
Anzahl PC's | 1 | 150 | 150 | [5 empty] | 0
Anzahl Drucker/Kopierer |  | 50 | 0 | [5 empty] | 0
sonstige elektrische Geräte in W | 100 | 1 | 100
Luftwechsel (Außenluftzufuhr) | 0.5
Raum-Außenluftzufuhr in m3/h | 78 | 10 | 780
Kühllast |  |  | 5.0915 | kW
|  |  | 17377.1331 | BTU
Volumenstrom Kühlgerät m3/h | 1000
Luftumwälzzahl |  |  | 6.4103
1) Bei um 90° verschiedenen Himmelsrichtungen nur den maximalen Wert einsetzen u.
nicht berücksichtigte Fensterfläche unter ohne Sonneneinstrahlung eintragen,
bei benachbarten Himmelsrichtungen beide Werte addieren.
Note on A12: Rohbaumaße von Fenstern und Außentüren in qm
Note on A20: in qm, abzügl. Fenster und Außentüren
Note on A24: in qm, abzügl. Dachfenster
Note on A42: SRK20ZJX: 690 SRK25ZJX: 750 SRK35ZJX: 810 SRK50ZJX: 810 SRK60ZJX: 870 SRK25ZJP: 480 SRK35ZJP: 510 SRK50ZJP: 660 SRK20ZJ: 468 SRK25ZJ: 474 SRK35ZJ: 606
Note on B5: Blau unterlegten Felder dienen der Dateneingabe Hellblau unterlegte Felder enthalten Zwischenergebnisse Gelb unterlegte Felder enthalten Endergebnisse
Note on B29: entfällt bei Keller und Erdboden
Note on B36: Empfohlen wird das 0,3 bis 1 fache des Raumvolumens pro Stunde. Bei älteren undichten Gebäuden oft bis 5. Bei (Quer-)Lüftung durch offene Türen/Fenstern auch noch höher. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on B37: Empfohlen wird das 0,3 bis 1 fache des Raumvolumens pro Stunde. Bei älteren undichten Gebäuden oft bis 5. Bei (Quer-)Lüftung durch offene Türen/Fenstern auch noch höher. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on C14: 700 W je qm gleichzeitig besonnte Fensterfläche
Note on D39: Wählen sie ein Klimagerät mit dieser Nennkühlleistung
Note on D43: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.